一、化學品與廠商資料
化學品名稱：液化石油氣－混合丙丁烷
其他名稱：LPG
建議用途及限制使用：高辛烷值液體燃料之原料；家庭用及工業用燃料。
製造者、輸入者或供應者名稱：台灣中油公司 液化石油氣事業部地址：台北市信義區松仁路 3 號 15 樓 / 電話：(02) 8789-8989
緊急聯絡電話：（02）8725-9571 傳真電話：(02) 8989-9076

二、危害辨識資料
化學品危害分類：易燃氣體第 1 級、加壓氣體
標示內容： / 象徵符號：氣體鋼瓶、火焰 / 警 示 語：危險 / 危害警告訊息： / 極度易燃氣體 / 內含加壓氣體；遇熱可能爆炸 / 危害防範措施： / 緊蓋容器 / 防止靜電遠離高溫 / 置容器於通風良好的地方 只能使用於通風良好的地方 / 吸入有害(窒息)
其他危害：-

三、成分辨識資料混合物：
化學性質：烷類
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 / (CAS NO.)	濃度（成分百分比）
丁烷 / （n-BUTANE & i-BUTANE）	106-97-8	20~80＊2
丙烷 （PROPANE）	74-98-6	80~20＊2
乙硫醇＊1 / (ETHYL MERCAPTAN)	75-08-1	＞20ppmw
同義名稱		—

＊ 1：乙硫醇為加臭用臭劑，適用於添加至高辛烷值液體燃料、家庭用及頇提供洩漏警訊之工業用燃料。依 CNS12951，(未)添加臭劑之液化石油氣頇於容器張貼或以紅字書寫「(未)添加臭劑」之標籤。
＊ 2：實際產品規範符合 CNS 12951, K5141 國家標準。
四、急救措施
不同暴露途徑之急救方法： / 吸入：趕快將中毒者帶離現場，移至安靜涼爽，通風良好的地方，用毛毯使其保持溫暖，如果中毒者呼吸困難，或已沒有呼吸；立刻用口對口人工呼吸法急救或用氧氣救生器等類似儀器供給氧氣，以免導致腦部缺氧，並即送醫急救。 / 皮膚接觸：用溫水敷在感染皮膚上（如造成凍傷，不可以熱水清洗），如無溫水則用毛毯或厚衣服包裹，待溫暖後鼓勵他緩緩運動，使血液流通，有任何異樣立即送醫處理。 / 眼睛接觸：立刻用溫水沖洗眼睛十五分鐘以上，同時不斷撐開上下眼皮，可用消毒乾燥紗布輕輕包紮，即刻送至眼科醫生處急救。 / 食入：不適用。
最重要症狀及危害效應：液體因揮發性高，直接接觸液體，會引起眼睛和皮膚凍傷。缺氧效應。
對急救人員之防護：避免吸入 LPG 氣體，並注意是否有火災爆炸之虞。
對醫師之提示：患者吸入時，可考慮用氧氣輔助呼吸。

五、滅火措施
適用滅火劑：化學乾粉、二氧化碳、噴水、水霧（勿用水柱大量噴灑）
滅火時可能遭遇之特殊危害：儲槽或氣罐車火災會造成沸騰液體膨脹蒸氣爆炸（BLEVE），避免槽體爆炸碎片噴射傷及身體。
特殊滅火程序：在無危害情況下將儲存容器搬離火場或與隔離其他可燃物。以消防水冷卻容器直至火苗完全熄滅，人員遠離容器尾端方向。 / 原則上，氣體火災燃燒極速，在容器或管線上，有氣體洩出並著火燃燒時，原則上不得即予撲滅，應先設法切斷或關閉氣體來源（如無法切斷時，應保持燃燒，但應以消防水 / 冷卻保護容器等本身及附近設備）以免氣源無法切斷時，大量氣體洩出，與空氣形成易燃易爆之混合氣，可能造成更大災害。 / 設法將容器內之氣體、液體抽出，送至安全處。 / 使用自動或固定式消防設備，直到火苗完全熄滅。 / 以消防水冷卻保護容器本體及附近設備。 / 區隔管制區，管制人員進入。 / 如發現設備之安全閥發出哨笛聲或儲槽變色，救災人員立即退避，撤退半徑為 800 公尺以上。 / 高毒性氣體濃度下，救火人員應戴用全套空氣呼吸裝備。
消防人員之特殊防護設備：消防防護用全套衣物及供氣式或自攜式呼吸防護具。

六、洩漏處理方法
個人應注意事項： / 污染區尚未完全清理乾淨前，限制非必要人員接近該區。 / 確定止漏及清理工作是由受過訓練人員負責。 / 穿戴防護裝備才能進入洩漏區，如設備內為液態， 不可直接接觸洩漏液，可能會導致 / 凍傷。
環境注意事項： / 對該區進行通風換氣，注意機具要用防爆型。 / 隔絕所有著火源、熱源等發火源。 / 通知政府安全衛生、環保、消防相關單位。 / 避免外洩物進入下水道或密閉空間。

清理方法： / 移走所有火源。 / 封閉汙染區，附近人員撤離。 / 用水噴灑現場，降低空氣中氣體濃度。 / 洩漏時救災人員頇配戴正壓式全面型自攜式呼吸防護具，其他人員速遠離現場。 / 災區附近絕對嚴禁煙火。 / 洩漏區施行有效通風，阻斷洩漏氣體源，注意引爆濃度。

七、安全處置及儲存方法：
處置： / 此物質是易燃氣體，可能是以壓縮氣體取得，需要工程控制及防護設備，工作人員應適當受訓並告知此物質之危險性及安全使用法。 / 撲滅所有發火源（如火花、火焰、熱表面），並遠離熱和焊接操作。 / 輸送操作、鋼瓶和容器應接地，並做等電位連接（跨接）。 / 禁止抽煙。 / 作業埸所清除其他會燃燒的物質。 / 避免釋放氣體進入工作區域的空氣中。 / 不要與不相容物一起使用。 / 操作區和貯存區，使用不會產生火花的通風系統、合格的防爆設備和安全的電氣系統。 / 適度安裝洩漏偵測與警報裝置及適當的自動消防系統。 / 在通風良好的特定區採最小量操作，穿戴個人防護裝備，並與操作區隔開。 / 鋼瓶直放於地板且固定於牆壁或柱子旁邊。 / 使用適合的壓力調節閥。 / 保持鋼瓶閥清潔、不受污染（水或油），開啟時小心緩慢釋壓並避免閥座損壞。 / 鋼瓶應清楚標示並避免受損，使用時才開閥門，停用狀態應關閉所有進出口閥門。 / 以專用推車或手推車搬運，避免以油污的手操作及將鋼瓶互相碰撞在一起。 / 避免抓蓋舉起鋼瓶。
儲存： / 保護容器及管線勿受撞擊或損壞；遠離易燃物。 / 貯存於合格之安全容器內。 / 儲存於陰涼、乾燥且通風良好處。避免陽光直接照射，室外型儲槽，設置灑水冷卻系統。 / 遠離強氣化劑、熱源及引火源。 / 定期檢查容器，如有嚴重腐蝕或洩漏立即檢修。 / 貯存區應標示清楚，無障礙物並只允許委任或受過訓的人員進入。 / 檢查所有新進鋼瓶，清楚標示及無受損。 / 遠離熱源、著火源，遠離不相容物。 / 貯存不超過 6 個月。 / 保護鋼瓶表面免於受腐蝕。 / 空鋼瓶應分開貯存並標示。 / 遵循化學品製造商/供應商建議的貯存溫度、數量及其它條件貯存。 / LPG 比空氣重，會累積於低窪地區，必頇高於地帄面貯存。 / 貯存於適合可燃物的貯槽、櫥櫃、建築和房間。 / 限量貯存，限制人員進入儲區，遠離作業區、升降梯、建築物和主要出入口。 / 頇備齊隨時可用於火災及洩漏的緊急處理裝備。

八、暴露預防措施
工程控制：（1）一般稀釋通風，應使用防爆型設備。 / （2）排氣口直接通到室外，並採取保護環境的重要措施。
控制參數：
危害成分	八小時日時量帄均容許濃度 / TWA	短時間時量帄均容許濃度 / STEL	最高容許濃度 / CEILING	生物指標 / BEIS
丙烷 / （PROPANE）	1000ppm（1800 ㎎/m3）	1000ppm（1800 ㎎/m3）	－	－
丁烷 / （BUTANE）	800ppm（1900 ㎎/m3）	1000ppm（2375 ㎎/m3）	－	－
乙硫醇 / (ETHYL MERCAPTAN)	－	－	10ppm	無資料
個人防護設備： / 呼吸防護：供氣式呼吸防護具、自攜式呼吸防護具。 / 手部防護：防凍手套。 / 眼睛防護：安全面罩、防濺安全護目鏡。在緊鄰工作區域提供緊急洗眼設備。 / 皮膚及身體防護：防護衣、防護靴等。
桶裝瓦斯操作及運送人員個人防護裝備：防凍手套、安全鞋、防濺安全護目鏡。
衛生措施： / 工作後儘速脫掉污染衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且頇告知洗衣人員污染之危害性。 / 工作場所嚴禁抽煙或飲食。 / 處理此物後頇徹底洗手。 / 維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質
外觀(物質狀態、顏色)：無色氣體	氣味：無。但如有加臭劑(乙硫醇)，則味似皮蛋之硫醇味
嗅覺閾值：－	熔點：－
PH 值： －	沸點/沸點範圍：－40℃～－0.5℃
易燃性(固體、氣體)：易燃性氣體	閃火點：－75℃（－100℉）測試方法：閉杯
分解溫度：－
自燃溫度：405～549℃ （761~1020）℉	爆炸界限：1.95﹪～9.0﹪
蒸氣壓：1.2～8.93kg/cm2G（16℃） / 17～127psig（60℉）	蒸氣密度（空氣＝1）：1.50～2.01
密度（水＝1）：0.50～0.58（16℃）	溶解度：不溶於水
辛醇／水分配係數（log Kow）：2.36	揮發速率：－

十、安定性及反應性
安定性：常溫常壓下安定。
特殊狀況下可能之危害反應：避免加熱、嚴禁煙火及靜電產生，與空氣混含有爆炸之可能。
應避免之狀況：避免加熱、嚴禁煙火及靜電產生，隔絕各種發火源。
應避免之物質：強氧化劑、羰基鎳（NICKEL CARBONYL）、氧（OXYGEN）。
危害分解物：熱分解會釋出有毒碳氧化物，如一氧化碳。

十一、毒性物資
暴露途徑：皮膚、吸入及眼睛。
症狀：暈眩、呼吸和心跳加速、肌肉不協調、情緒低落、疲勞、呼吸不順、噁心、嘔吐、虛脫、喪失意識、痙攣、窒息、凍傷或凍瘡(液態 LPG)。
急毒性： / 皮膚： / 其氣體不會影響皮膚。 / 其液體可能造成凍傷或凍瘡。吸入： / 1.1,000ppm 以下無毒，短期暴露於 10,000ppm 也無症狀。 / 在 100,000ppm 濃度下暴露數分鐘會造成輕度的暈眩，但不會明顯的刺激鼻及咽。 / 高濃度會驅離氧氣造成窒息。 / 空氣中氧氣含量不可低於 18％。缺氧的症狀為：12～16％：呼吸和心跳加速，肌肉不協調；10～14％：情緒低落、疲勞、呼吸不順；6～10％：噁心、嘔吐、虛脫或喪失意識；低於 6％：痙攣、窒息和死亡。 / 眼睛： / 其氣體不會刺激眼睛。 / 其液體可能造成凍傷或凍瘡。 / 慢毒性或長期毒性：沒有長期暴露影響及特殊致癌性的報導。 / LD50 (測試動物、暴露途徑)：6,960mg/Kg（大鼠，吞食） / LC50 (測試動物、暴露途徑)：－

十二、生態資料
生態毒性： / LC50：－ / EC50（水生無脊椎動物）：－ / 生物濃縮係數（BCF）：－
持久性及降解性： / 從湖水及土壤樣本中分離出的超過 20 種微生物，在 24 小時內，會使 LPG 分解成甲基酮、丙酮及醇類。 / 當釋放至水中，最主要的流佈方式為揮發。 / 當釋放至大氣中，會與氫氧自由基、氮氧化物之自由基反應。
生物蓄積性 ：不易蓄積。
土壤中之流動性 ：當釋放至土壤中，最主要的流佈方式為揮發。
其他不良效應：－

十三、廢棄處理方法
廢棄處理方法： / 讓氣體安全地消散於大氣中或當燃料使用。 / 可在安全處或焚化爐焚燒。 / 需符合相關環保法規。

十四、運送資料

聯合國編號：UN1075
聯合國運輸名稱：液化石油氣 (LPG)
運輸危害分類：第 2.1 類易燃氣體
包裝類別：－
海洋污染物（是 / 否）：否
特殊運送方法及注意事項：－

十五、法規資料
適用法規： / 職業安全衛生設施規則 危害性化學品標示及通識規則 / 高壓氣體勞工安全規則 勞工作業場所容許暴露標準 / 道路交通安全規則 揮發性有機物空氣污染管制及排放標準

十六、其他資料
參考文獻	行政院勞動部職業安全衛生署安全衛生技術中心 GHS 網站 / Liquefied Petroleum Gases Handbook, NFPA,4ed. 1995
製表單位	名稱：台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部工業安全衛生組
	地址：台北市信義區松仁路 3 號 15 樓 1504 室 電話：（02）8725-9606
製 表 人	職稱：工業安全衛生組經理	姓名(簽章)：趙豪傑
製表日期	民國 110 年 9 月 1 日

註: 本資料之內容僅適用於本產品，若用於添加劑或摻配其他物質則不適用，本資料為參考相關文獻及資料編寫而成，力求完整及正確；但仍恐未盡完善，使用者應自行負責判斷其可用性，台灣中油股份有限公司不負任何責任。